Návod k obsluze 

IBOPRESS-10

Elektronický tlakový spínač s funkcí ochrany před přetížením a chodem nasucho
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VÝSTRAHA
Před uvedením tohoto výrobku do provozu je třeba nejdříve si přečíst tento návod     
k obsluze. Je třeba bezpodmínečně dodržovat veškeré pokyny v něm uvedené. Z bezpečnostních důvodů smí toto zařízení obsluhovat pouze osoby s dokonalou 
znalostí tohoto návodu. 

UPOZORNĚNÍ 
· Před zahájením jakéhokoliv úkonu instalace či údržby musí být tento toto ovladač vždy nejdříve odpojen od zdroje napájení.
· Nikdy se nesmí demontovat krycí víčko ovladače během provozu.
· Nikdy se nesmí demontovat krycí víčko ovladače v době minimálně 5 minut po jeho odpojení od zdroje napájení.
· Do tohoto ovladače se nesmí dodatečně vkládat  žádné kabely, vodiče, dráty apod. 
· Tento ovladač nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinými kapalinami.
· Toto zařízení není určeno k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými motorickými, smyslovými či mentálními vlastnostmi anebo osobami bez potřebných zkušeností či osobami, které nebyly obeznámeny s tímto zařízením. To je možné pouze v případě, pokud by to probíhalo pod dohledem osob pověřených a odpovědných za jejich bezpečnost a podle pokynů pro obsluhu, uvedených v tomto manuálu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby k tomuto zařízení byl zamezen přístup dětí.

UPOZORNĚNÍ 
Výrobce v žádném případě nenese žádnou odpovědnost za nedostatky a funkční chyby ovladače, resp. újmy osob a věcné škody v případě jeho nesprávného zapojení a/nebo při nedodržování pokynů v tomto manuálu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny či úpravy, které může považovat za potřebné či užitečné, aniž by měly vliv na základní technické charakteristiky ovladače.

UPOZORNĚNÍ 
· Osoby, které provádějí montáž, instalaci a údržbu čerpadla, musí mít odpovídající kvalifikaci, která zahrnuje zkušenosti mechanické i elektrické.   
· Nikdy nepřipojovat tento ovladač do sítě s jinými parametry napájecího proudu, než je uvedeno na jeho svorkovnici. 
· Přesvědčit se, že elektrické specifikace elektromotoru, ovladače a napájecí sítě jsou shodné.


Popis čelního panelu ovladače 
obr.

Kontrolka zpoždění činnosti				Tlačítko ON/OFF + změna režimu	
Kontrolka chodu nasucho / nedostatku vody			Kontrolka přetížení elektromotoru 	
Kontrolka programovacího režimu				Tlačítko programování
Kontrolka manuálního režimu				Kontrolky jednotek tlaku
Aktuální hodnota tlaku v systému				Tlačítko MAX
Kontrolka automatického režimu				Vypínací tlak
Kontrolka provozního režimu s tlakovou nádobou		Tlačítko MIN	
Spínací tlak



Hrdlo výtlačné větve 1“

Přípojka el. sítě					Přípojka čerpadla 

						Dodatečný vstup tlakové nádoby


Hrdlo sací větve 1“

Využití
Elektronický tlakový spínač s funkcí ochrany před přetížením a chodem nasucho IBOPRESS-10 je zařízením, které slouží k ovládání provozu veškerých jednofázových čerpadel v závislosti na hodnotě tlaku v systému. Tento tlakový spínač tedy zapíná či vypíná čerpadlo v závislosti na aktuální hodnotě tlaku. 

Tlakový spínač IBOPRESS-10 je moderním elektronickým ovladačem, jehož činnost je závislá na funkci keramického tlakového čidla. Toto zařízení umožňuje programování hodnoty tlaku spínacího a vypínacího. 

Tlakový spínač IBOPRESS-10 má rovněž funkci ochrany, která umožňuje nastavení hodnoty maximálního přípustného odběru proudu elektromotoru a také umožňuje ochranu čerpadla před chodem nasucho. 

Tlakový spínač IBOPRESS-10 je vybavený napájecím kabelem, zakončeným síťovou zástrčkou a také dalším kabelem se zásuvkou, čímž je jeho připojení k systému elektrického napájení velice jednoduché.      

Velká přesnost měření umožňuje jeho instalaci v aplikacích, které vyžadují konstantní provozní podmínky. 

Materiálové provedení spínače IBOPRESS-10 zabezpečuje jeho ochranu před korozí 
a případným mechanickým poškozením. Způsob měření i provozu z něj činí velice přesné zařízení.  


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah napájecího napětí			110-275 V AC, 50/60 Hz
Max. výkon elektromotoru			2,2 kW
Max. střídavý proud 				20 A
Rozsah nastavení tlaků			0-10 bar / 1 Mpa
Přesnost nastavení 				0,01 bar / 0,001 Mpa
Max. vstupní tlak				1 Mpa
Max. teplota čerpané kapaliny		90oC
Max. okolní teplota				40oC
Stupeň ochrany 				IP 55
Ochrana před chodem nasucho		automatické vypnutí elektromotoru
Ochrana před přetížením 			automatické vypnutí při zablokování 
						přetíženého elektromotoru 
Měrné jednotky tlaku k výběru		bar, kg/cm2, PSI
Displej					barevný LCD, upozornění, synchronizovaná 
						v reálném čase na základě měření tlaku, 
						upozornění havarijních stavů
Barva podsvětlení				bílá
Hrdlo výtlačné/sací				1“ vnitřní závit / 1“ vnější závit
Tlakové čidlo					křemíkové, piezoodporové, s olejovou náplní,
						v tělese z nerezové oceli
Životnost					100 000 cyklů


Spuštění a nastavení
Stisknout tlačítko xxx pro přechod do manuálního režimu. Kontrolka manuálního režimu se rozsvítí a čerpadlo zůstane v chodu. V době zapnutého manuálního režimu lze provést všechna nezbytná základní nastavení zařízení. 

Upozornění: v manuálním režimu nefungují zabezpečovací funkce. 

Znova stisknout tlačítko xxx pro návrat do automatického režimu. Kontrolka manuálního režimu zhasne a rozsvítí se kontrolka automatického režimu. V tomto automatickém režimu opět fungují zabezpečovací funkce, nastavené v režimu manuálního nastavení. 
V automatickém režimu jsou zabezpečovací funkce opět aktivní. Dalším (třetím) stiskem tlačítka resp. přidržením stisknutého tlačítka xxx po dobu delší než 3 sekundy se spínač vypne. 

NASTAVENÍ

Změna nastavení  
Jakákoliv změna nastavení je možná jak v režimu manuálním, tak také v režimu automatickém. Přeprogramování zařízení se provádí stiskem tlačítka SET a jeho přidržení po dobu asi 6 sekund. Na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis START. Nyní lze měnit nastavení pomocí tlačítek  nebo  pro změnu spínacího tlaku. Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu. Doporučená hodnota nastavení spínacího tlaku je 1,5 bar. Jakékoliv změny nastavených hodnot se mohou pohybovat pouze v rozsahu od 0,1 bar až do 10,0 bar.

UPOZORNĚNÍ
Maximální přípustná hodnota spínacího tlaku smí být pouze 10 bar a tato hodnota se nesmí nikdy překročit.      

Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení vypínacího tlaku. Na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis STOP. Nyní lze změnit nastavení pomocí tlačítek  nebo  pro změnu vypínacího tlaku. Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu. Doporučená hodnota nastavení vypínacího tlaku je 2,5 bar. Jakékoliv změny nastavených hodnot se mohou pohybovat pouze v rozsahu od 0,1 bar až do 10,0 bar.
  
UPOZORNĚNÍ
Maximální přípustná hodnota vypínacího tlaku smí být pouze 10 bar a tato hodnota se nesmí nikdy překročit.      

Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení času prodlevy pro vypnutí čerpadla. To je doba, která uplyne od okamžiku dosažení požadovaného tlaku pomocí čerpadla, kdy jej spínač vypne. Toto nastavení lze provést, když na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis DELAY (prodleva). Nyní lze změnit nastavení pomocí tlačítek  nebo  pro změnu nastavení času prodlevy vypnutí čerpadla. Doporučená hodnota nastavení činí 5 sekund. Jakékoliv změny nastavených hodnot se mohou pohybovat pouze v rozsahu od 0 (žádná prodleva) až do 5 sekund. Je třeba mít na paměti, že tato prodleva musí být vyšší, pokud je v systému instalovaná tlaková nádoba. 
Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu.

Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení parametru ochrany před chodem nasucho. Toto nastavení lze provést, když na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis NO WATER (nedostatek vody). Na displeji se objeví nápis ON anebo OFF, což znamená, že ochrana je zapnutá (ON) anebo vypnutá (OFF). Změna stavu z ON na OFF a opačně se provádí pomocí tlačítek  nebo . Doporučené nastavení je ON. Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu.

Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení času prodlevy vypnutí čerpadla při výskytu chodu nasucho. To je doba, která uplyne od okamžiku dosažení požadovaného tlaku pomocí čerpadla, kdy jej spínač vypne. Toto nastavení lze provést, když na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis DELAY a NO WATER (prodleva a nedostatek vody). Nyní lze změnit nastavení pomocí tlačítek  nebo  pro změnu nastavení času prodlevy vypnutí čerpadla. Doporučená hodnota nastavení činí 15 sekund. Jakékoliv změny nastavených hodnot se mohou pohybovat pouze v rozsahu 5 až 600 sekund. Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu.
 
Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení parametru ochrany před přetížením. Toto nastavení lze měnit, když na displeji se objeví ikona SET a začne blikat nápis OVERLOAD (přetížení). Pomocí tlačítek  nebo  se provádí změna hodnoty proudu, při které se čerpadlo vypne. Doporučená hodnota nastavení činí 5 A. 
Jakékoliv změny nastavených hodnot se mohou pohybovat pouze v rozsahu 0,3 až 20 A.
Proud ochrany je třeba nastavit na hodnotu, která je 1,5x vyšší než je maximální proud, uvedený na typovém štítku čerpadla. 

UPOZORNĚNÍ
Tento spínač je určený pouze pro čerpadla, poháněná elektromotorem do výkonu 2,2 kW, avšak maximální hodnota proudu k pohonu čerpadla nesmí překročit hodnotu 13 A. 

Pokud tedy je na typovém štítku čerpadla uvedená hodnota 13 A, nastaví se ochrana na 20 A, tedy na hodnotu 1,5x vyšší než je hodnota na typovém štítku. Pokud k této změně nedojde v průběhu 10 sekund, pak se toto okno nastavení zablokuje a následuje návrat zařízení do původního provozního režimu.

Dalším stiskem tlačítka SET se provádí změna nastavení provozního režimu ovladače, tzn. v režimu s tlakovou nádobou anebo bez tlakové nádoby. Volba provozního režimu bez tlakové nádoby je indikována nápisem 0000 na displeji. Tento režim lze změnit pomocí tlačítek  nebo  na režim s tlakovou nádobou, kdy na displeji bude svítit nápis 1111. V režimu s tlakovou nádobou lze nastavit maximální spínací tlak na hodnotu 6 bar. Možnost nastavení vyšší hodnoty je zablokována. 

   








PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

PROBLÉM			PŘÍČINA				ODSTRANĚNÍ
1. Rozsvítí se nápis OVERLOAD, 	1. Hodnota vypínacího proudu je		1. Zkontrolovat a pravit nastavení.
čerpadlo se nerozběhne.		nastavena příliš nízko anebo čas 
				prodlevy pro vypnutí je příliš krátký.		2. Odhalit a odstranit blokaci čerpadla, 				2. Čerpadlo je zablokované anebo		nebo po stabilizaci napětí v síti opět 				jsou příliš velké výkyvy napětí v síti. 		čerpadlo zapnout.
				

2. Po zastavení čerpadla se objeví 	1. Nastavená příliš krátká prodleva.		1. Zvýšit nastavení času prodlevy.
nápis NO WATER. 			2. Nedostatek vody ve studni.			2. Ověřit dostatečný zdroj vody. 
				3. Aktivní funkce opětovného restartu		3. Deaktivovat funkci opětovného 
				(vypnutá funkce ochrany proti chodu nasucho).	restartu.  
				4. Netěsnost sacího vedení (přisávání vzduchu). 	4. Ověřit těsnost sacího vedení. 


3. Čerpadlo se často zapíná 		1. Nedostatek vzduchu v nádobě		1. Upravit tlak vzduchu v nádobě.
(v krátkých intervalech).  		s membránou. 				2. Vypínací tlak musí být vyšší
				2. Hodnota vypínacího tlaku je 		minimálně o 1 bar než tlak vzduchu
blízko hodnoty tlaku v nádobě.			v nádobě.
3. Hodnota spínacího tlaku je příliš		3. Upravit nastavení tlaků.
nízká anebo hodnota vypínacího
tlaku je příliš vysoká. 
4. Vadný zpětný ventil (sací koš).		4. Vyměnit zpětný ventil (sací koš). 
5. Nastavená doba prodlevy pro 		5. Zvýšit dobu prodlevy pro vypnutí.
vypnutí je příliš krátká.
6. Příliš malý rozdíl mezi tlakem 		6. Upravit nastavení tlaků.
spínacím a vypínacím. 	


4. Během dopravy vody se přestane	1. Nedostatečné napájecí napětí.		1. Obnovit správné napájení.	
čerpadlo točit. 			2. Spíná některá z ochran.			2. Postupovat dle informací na displeji.
				3. Tlak v systému v místě instalace je vyšší	3. Zvýšit hodnotu spínacího tlaku.
než nastavený spínací tlak.



SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Konzervace a skladování
· Konzervaci tohoto spínače smí provádět pouze oprávněná osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a dostatečnými zkušenostmi v oboru. 
· Pokud tento spínač není v provozu delší dobu, je třeba odpojit napájecí napětí.  
· Tento spínač se musí skladovat v suché místnosti, která je dobře větraná a chráněná před povětrnostními vlivy a přímými slunečními paprsky. V zimním období musí být uložen na teplém místě, ale mimo míst s uskladněnými hořlavinami. 
· Skladovací prostor musí být suché místo, bez výskytu pylů, dobře ventilované a s přiměřenou okolní teplotou.
· Pokud je tento spínač skladovaný po dobu delší než jeden rok, pak je třeba jej odpojit od čerpadla a před opětovným zapojením je nutno provést jeho přezkoušení, aby se jeho kondenzátor znova aktivoval. 
· Jakékoliv testy či zkoušky odolnosti izolace vůči průrazu jsou nepřípustné, poněvadž mohou zkracovat životnost zařízení. 
· Jakékoliv úkony údržby po demontáži krycího víčka spínače se smí provádět teprve až po uplynutí 15 minut po jeho odpojení od napájení. 

Likvidace
Pokud tento produkt na konci své životnosti má být zlikvidován v souladu s předpisy 
o ochraně životního prostředí, je třeba jej předat příslušné autorizované společnosti, která se zabývá recyklací a likvidací průmyslových odpadů. Postupujte vždy v souladu s platnými místními předpisy a vyhláškami.

 



		
 
    




